## Лист1
N | НАИМЕНОВАHИЕ | КОЛИЧЕСТВО ТР-В | ТИП ТР-РА | Р ном | Р факт | ТУ за 3 года | ТУ аннулировано | Kз (%) | Р доп лин | Р резерв
пп | ПС | шт |  | МВт | МВт | МВт |  |  | МВт | МВт
УЗЕНЬСКИЙ РЭС
1 | УЗЕНЬ | 2 | АТДЦТН-250000/220/110/10кВ | 191 | 126 |  |  | 65.97% | 169 | 65
2 | ПЛАТО | 2 | ТДТН-40000/110/35/6кВ | 30.6 | 25.07 |  |  | 81.93% | 45 | 5.53
3 | ВПАДИНА | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.2 | 10.51 | 3.7 | 3.7 | 54.74% | 35 | 4.99
4 | ГОРОДСКАЯ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.1822 | 9.86 |  |  | 51.4% | 35 | 9.3222
5 | ПРОМЗОНА | 2 | ТРДН-25000/110/6-6кВ | 19.1822 | 9.05 | 4.53 |  | 47.18% | 41 | 5.6022
6 | КАРАМАНДЫБАС | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 11.6256 | 5.9208 |  |  | 50.93% | 35 | 5.7048
7 | ГЛИНЗАВОД | 2 | ТДНС-16000/35/6кВ | 11.6256 | 6.85 |  |  | 58.92% | 15 | 4.7756
8 | ВОСТОЧНАЯ | 2 | ТДНС-16000/35/6кВ | 11.6256 | 7.59 |  |  | 65.29% | 12.5 | 4.0356
9 | КС-УЗЕНЬ | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 7.266 | 6.39 | 0.15 |  | 87.94% | 35 | 0.726
10 | ТЕРМАЛЬНАЯ | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 7.266 | 4.56 |  |  | 62.76% | 35 | 2.706
11 | 3 А | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 7.266 | 4.44 |  |  | 61.11% | 35 | 2.826
12 | ТЕНЬГА | 2 | ТМН-6300/110/6кВ | 4.57 | 1.9764 | 3.52 |  | 43.25% | 41 | -0.92635
13 | ФЕТИСОВО | 1 | ТМН-6300/110/6кВ | 4.5672 | 0.67262 | 0.03 |  | 14.73% | 41 | 3.8646
14 | ТЮЕСУ | 1 | ТМН-3200/35/6кВ | 2.4331 | 0.67262 | 0.3 |  | 27.65% | 7 | 1.4604
15 | АККУДУК | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.7612 | 0.0692 | 0.13 |  | 9.091% | 5 | 0.562
16 | БЕКЕТ АТА | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.7612 | 0.01384 |  |  | 1.818% | 5 | 0.74736
17 | САУСКАН | 1 | ТМ-1000/35/6кВ | 0.76397 | 0.33216 |  |  | 43.48% | 5 | 0.43181
БУЗАЧИНСКИЙ РЭС
1 | КАРАЖАНБАС | 2 | АТДЦТН-125000/220/110/35кВ | 95,6/90,7 | 41,7/40,1 |  |  |  | 101
2 | СЕВЕРНАЯ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.1822 | 6.79 |  |  | 35.4% | 46 | 12.3922
3 | КАЛАМКАС-2 | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.1822 | 9.7 | 1.5 |  | 50.57% | 41 | 7.9822
4 | КАЛАМКАС | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.1822 | 12.61 |  |  | 65.74% | 41 | 6.5722
5 | ПТВ | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 11.6256 | 3.1306 | 0.5 |  | 26.93% | 41 | 7.995
6 | КАРАЖАНБАС-2 | 2 | ТДТН-10000/110/6кВ | 7.266 | 2.0096 | 1 |  | 27.66% | 41 | 4.2564
7 | ПРОМБАЗА | 2 | ТМН-6300/110/6кВ | 4.5755 | 1.21 |  |  | 26.45% | 41 | 3.3655
БЕЙНЕУСКИЙ РЭС
1 | БЕЙНЕУ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 19.1822 | 9.22 | 6 |  | 48.07% | 47 | 3.9622
2 | САЙ-УТЕС | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 7.266 | 0.88022 | 0.63 |  | 12.11% | 30 | 5.7558
3 | ОПОРHАЯ | 2 | ТМН-6300/110/6кВ | 4.5755 | 2.28 | 0.76 |  | 49.83% | 37 | 1.5355
4 | АКЖИГИТ | 2 | ТМН-6300/35/10кВ | 4.7886 | 0.13 | 2.2 |  | 2.715% | 11 | 2.4586
5 | КАРЬЕРНАЯ (Бейнеу) | 2 | ТМ-4000/35/6кВ | 3.05 | 0.36 | 0.4 |  | 11.8% | 11 | 2.29
ЖЕТЫБАЙСКИЙ РЭС
1 | ЖЕТЫБАЙ | 2 | ТДТН-40000/110/35/6кВ | 30.6002 | 30.57 | 1.41 |  | 99.9% | 60 | -1.3798
2 | КУРЫК | 2 | ТРДН-40000/110/10-10кВ | 31 | 1.82 | 11.7 |  | 5.871% | 47 | 17.48
3 | ВОСТОЧ.ЖЕТЫБАЙ | 2 | ТМТН-16000/110/35/6кВ | 12.2 | 4.87 |  |  | 39.92% | 35 | 7.33
4 | БКНС-2 | 2 | ТМ-10000/35/6кВ | 7.27 | 0.15 | 0.95 |  | 2.063% | 15 | 6.17
5 | БКНС-3 | 2 | ТМ-10000/35/6кВ | 7.27 | 1.75 | 0.7 |  | 24.07% | 15 | 4.82
6 | БКНС-4 | 2 | ТМ-6300/35/6кВ | 4.7997 | 1.5445 | 1.6 |  | 32.18% | 13 | 1.6552
7 | БКНС-5 | 2 | ТОН-6300/35/6кВ | 4.8 | 2.9313 | 1.6 |  | 61.07% | 13 | 0.26869
8 | ТАСБУЛАТ | 2 | ТM-6300/35/6кВ | 4.7997 | 1.2705 |  |  | 26.47% | 9 | 3.5292
9 | КАРЬЕРНАЯ | 2 | ТМН-4000/35/6кВ | 3.0393 | 0.67262 | 0.94 |  | 22.13% | 11 | 1.4266
10 | АСАР | 2 | ТON-4000/35/6кВ | 3.0476 | 2.64 | 3.6 |  | 86.63% | 11 | -3.1924
ШЕТПИНСКИЙ РЭС
1 | ШЕТПЕ | 2 | ТМН-10000/35/10кВ | 7.6258 | 4.8994 | 11.48 |  | 64.25% | 12 | -8.7535
2 | ТИГЕН | 1 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.2179 | 0.1384 | 0.06 |  | 11.36% | 12 | 1.0195
3 | КУЙБЫШЕВО | 2 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.2179 | 0.346 | 0.17 |  | 28.41% | 8 | 0.70192
4 | ЖАРМЫШ | 2 | ТМ-2500/35/10кВ | 1.9099 | 0.75 | 0.25 |  | 39.27% | 8 | 0.90992
5 | УШТОГАН | 2 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.2179 | 0.35984 | 0.07 |  | 29.55% | 8 | 0.78808
6 | ТУЩЕКУДУК | 1 | ТМ-4000/35/10кВ | 3.0448 | 0.53976 | 0.04 |  | 17.73% | 12 | 2.465
7 | КЫЗАН | 1 | ТМ-4000/35/10кВ | 3.0448 | 0.5536 | 0.07 |  | 18.18% | 12 | 2.4212
8 | КЗЫЛ-ТУРАН | 1 | ТМН-4000/35/10кВ | 3.04 | 0.05536 | 0.4 |  | 1.821% | 8 | 2.5846
9 | ШАИP | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.72798 | 0.24912 | 0.02 |  | 34.22% | 12 | 0.45886
АКТАУСКИЙ РЭС
1 | БАУТИНО | 2 | ТРДН-25000/110/10-10кВ | 19.1822 | 1.52 | 5.2 |  | 7.924% | 42 | 12.4622
2 | УМИРЗАК | 2 | ТРДН-25000/110/10/6кВ | 19.1822 | 2.13 | 1.5 |  | 11.1% | 47 | 15.5522
3 | ПТБ | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 11.5924 | 1.52 | 0.39 |  | 13.11% | 439 | 9.6824
4 | ДУНГА | 2 | ТДТН-16000/110/35/6кВ | 12.2096 | 1.06 | 10.9 |  | 8.682% | 42 | 0.24965
5 | АКШУКУР | 2 | ТМН-16000/110/10кВ | 11.63 | 2.2836 | 6.04 | 2.5 | 19.64% | 42 | 3.3064
6 | ТАУЧИК | 2 | TДТН-10000/35/10кВ | 7.6258 | 0.98264 | 0.49 |  | 12.89% | 15 | 6.1532
7 | ФОРТ-ШЕВЧЕНКО | 2 | ТМН-6300/110/10кВ | 4.581 | 1.9653 |  |  | 42.9% | 42 | 2.6158
8 | ТЮБ-КАРАГАН | 2 | ТМН-2500/110/10кВ | 1.91 | 0.61 |  |  | 31.94% |  | 1.3
9 | ПТФ | 2 | ТМ-4000/35/6кВ | 3.0393 | 0.74 | 3.38 |  | 24.35% | 11 | -1.0807
10 | 1Г | 2 | ТДН-25000/110/10кВ | 19.2 | 11.48 |  |  | 59.79% |  | 7.72 | Согласно Договора о совместной деятельности по модернизации ГПП-1Г. Мощность -4МВт зарезервиравно ТОО OiL Real Estate
11 | 2Г | 3 | ТДН-16000/110/10кВ | 11.63 | 9.89 | 4.9 |  | 85.04% |  | -3.16
12 | 3Г | 2 | ТРДН-25000/110/10кВ | 19.2 | 19.7 |  |  | 102.6% |  | -0.5
13 | ПРИБРЕЖНАЯ | 2 | ТДН-16000/110/10кВ | 11.63 | 5.99 | 8 |  | 51.5% |  | -2.36
14 | Н-2 | 2 | ТДТН-25000/110/10кВ | 19.2 | 4.56 |  |  | 23.75% |  | 14.64
15 | РМЗ | 2 | ТДН-15000/110/10кВ | 9.6 | 1.86 | 2 |  | 19.38% |  | 5.74
16 | 4 | 2 | ТМ-6300/35/6кВ | 4.8 | 0.32 |  |  | 6.667% |  | 4.48
17 | КУЙЫЛЫС | 2 | ТДТН-25000/100/35/10кВ | 19.2 | 8.08 | 0.4 |  | 42.08% |  | 10.72
18 | БАЗА-ОТДЫХА | 1 | 2500/110/10кВ | 1.91 | 0.15 | 4.7 |  | 7.853% |  | -2.94

## Лист2
[11 empty] | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт
[10 empty] | Узеньский узел (всего) | 339 | 229 | 110
N/ | НАИМЕНОВАHИЕ | Р всего | Р факт | Р резерв |  |  | Узеньский узел |  |  | ПС-110/6кВ Карамандыбас | 11.63 | 5.92 | 5.71
пп | ПС | МВт | МВт | МВт |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв | ПС-110/35/6кВ Городская | 19.2 | 9.29 | 9.91
[7 empty] | МВт | МВт | МВт | ПС-110/35/6кВ Впадина | 19.2 | 18.27 | 0.93
1. | УЗЕНЬ | 191 | 119.3562 | 71.86 |  |  | 338.9062 | 228.9824 | 110.1123 | ПС-110/6кВ КС-Узень | 7.27 | 6.79 | 0.48
2. | ПЛАТО | 30.6 | 27.4 | 3.19
3. | ВПАДИНА | 19.2 | 18.2688 | 0.91344
4. | ПРОМЗОНА | 19.1822 | 14.9195 | 4.2627
5. | ГОРОДСКАЯ | 19.1822 | 9.2866 | 9.8956
6. | КС-УЗЕНЬ | 7.266 | 6.7927 | 0.47333
7. | ТЕРМАЛЬНАЯ | 7.266 | 5.2398 | 2.0262
8. | 3 А | 7.266 | 4.5091 | 2.7569
9. | КАРАМАНДЫБАС | 11.6256 | 5.9208 | 5.7048
10. | ТЕНЬГА | 1.8186 | 1.9764 | -0.15778 | [6 empty] | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт |  | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт |  | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт
11. | ФЕТИСОВО | 4.5672 | 0.67262 | 3.8946 | [5 empty] | Актауский узел (всего) | 84 | 31 | 53 | Бузачинский узел (всего) | 177 | 115 | 62 | Шетпинский узел (всего) | 21 | 8 | 13
12. | ГЛИНЗАВОД | 7.6065 | 6.0038 | 1.6027 | [5 empty] | ПС-110/10/6кВ Умирзак | 19.2 | 8.5 | 10.7 | ПС-110/35/6кВ Северная | 19.2 | 7.76 | 11.44 | ПС-35/10кВ ГПП Шетпе | 7.63 | 4.9 | 2.73
13. | ВОСТОЧНАЯ | 7.6065 | 7.5483 | 0.058128 | [5 empty] | ПС-110/35/6кВ Дунга | 12.21 | 3.35 | 8.86 | ПС-110/35/6кВ Каламкас | 19.2 | 15.38 | 3.82 | ПС-35/10кВ Куйбышево | 1.22 | 0.35 | 0.87
14. | ТЮЕСУ | 2.4331 | 0.67262 | 1.7604 | [5 empty] | ПС-110/10кВ Акшукур | 4.58 | 2.28 | 2.3 | ПС-110/6кВ Промбаза | 4.58 | 2 | 2.58 | ПС-35/10кВ Тущыкудук | 3.04 | 0.54 | 2.5
15. | САУСКАН | 0.76397 | 0.33216 | 0.43181 | [5 empty] | ПС-110/10-10кВ Баутина | 19.2 | 5 | 14.2 | ПС-110/6кВ Каражанбас-2 | 7.27 | 2.01 | 5.26 | ПС-35/10кВ Кызан | 3.04 | 0.55 | 2.49
16. | АККУДУК | 0.7612 | 0.0692 | 0.692
17. | БЕКЕТ АТА | 0.7612 | 0.01384 | 0.74736
Жетыбайский узел
1 | ЖЕТЫБАЙ | 30.6002 | 25.2718 | 5.3284 |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв |  | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт |  | Р всего МВт | Р факт МВт | Р резерв МВт
2 | ВОСТОЧ.ЖЕТЫБАЙ | 4.8108 | 5.1762 | -0.36538 |  |  | МВт | МВт | МВт | Жетыбайский узел (всего) | 83 | 56 | 27 | Бейнеуский узел (всего) | 38 | 12 | 26
3 | БКНС-2 | 4.7997 | 5.4972 | -0.69754 |  |  | 82.9265 | 55.6672 | 27.263 | ПС-110/35/6кВ Жетыбай | 31 | 25 | 6 | ПС-110/35/6кВ Бейнеу | 19.2 | 8.68 | 10.52
4 | БКНС-3 | 4.7997 | 4.5755 | 0.22421 | [5 empty] | ПС-110/35/6кВ Восточный Жетыбай | 4.81 | 5.18 | 0.37 | ПС-110/6кВ Сай-Утес | 7.27 | 0.88 | 6.39
5 | БКНС-4 | 4.7997 | 1.5445 | 3.2552 | [5 empty] | ПС-110/10-10кВ Курык | 19.2 | 6.85 | 12.35 | ПС-35/10кВ Акжигит | 4.79 | 1.45 | 3.34
6 | БКНС-5 | 3.0476 | 2.9313 | 0.12 | [5 empty] | ПС-35/6кВ БКНС-3 | 4.8 | 4.58 | 0.22 | ПС-110/6кВ Опорная | 4.58 | 0.64 | 3.94
7 | ТАСБУЛАТ | 4.7997 | 1.2705 | 3.5292
8 | КАРЬЕРНАЯ | 3.0393 | 0.67262 | 2.3666
9 | АСАР | 3.0476 | 1.8767 | 1.1709
10 | КУРЫК | 19.1822 | 6.8508 | 12.3314
1 | БЕЙНЕУ | 19.1822 | 8.6777 | 10.5046 |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв
2 | САЙ-УТЕС | 7.266 | 0.88022 | 6.3858 |  |  | МВт | МВт | МВт
3 | АКЖИГИТ | 4.7886 | 1.4532 | 3.3354 |  |  | 38.2455 | 11.7419 | 26.5036
4 | ОПОРHАЯ | 4.5755 | 0.63941 | 3.9361
5 | КАРЬЕРНАЯ | 2.4331 | 0.091344 | 2.3417
1 | УМИРЗАК | 19.1822 | 8.5254 | 10.6568 |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв
2 | ДУНГА | 12.2096 | 3.3493 | 8.8604 |  |  | МВт | МВт | МВт
3 | АКШУКУР | 4.581 | 2.2836 | 2.2974 |  |  | 83.8067 | 31.3642 | 52.4425
4 | ПТБ | 11.5924 | 6.336 | 5.2564
5 | ТАУЧИК | 7.6258 | 0.98264 | 6.6432
6 | ФОРТ-ШЕВЧЕНКО | 4.581 | 1.9653 | 2.6158
7 | БАУТИНО | 19.1822 | 4.8717 | 14.3106
8 | ПТФ | 3.0393 | 2.7735 | 0.26573
9 | ТЮБ-КАPАГАH | 1.813 | 0.2768 | 1.5362
1 | КАРАЖАНБАС | 95.6067 | 74 | 22 |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв
2 | СЕВЕРНАЯ | 19.1822 | 7.7642 | 11.418 |  |  | МВт | МВт | МВт
3 | КАРАЖАНБАС-2 | 7.266 | 2.0096 | 5.2564 |  |  | 176.6205 | 114.9387 | 62.0751
4 | КАЛАМКАС-2 | 19.1822 | 10.6568 | 8.5254
5 | КАЛАМКАС | 19.1822 | 15.3762 | 3.806
6 | ПТВ | 11.6256 | 3.1306 | 8.495
7 | ПРОМБАЗА | 4.5755 | 2.0013 | 2.5742
1 | ШЕТПЕ | 7.6258 | 4.8994 | 2.7265 |  |  | Р всего | Р факт | Р резерв
2 | ТИГЕН | 1.2179 | 0.1384 | 1.0795 |  |  | МВт | МВт | МВт
3 | КУЙБЫШЕВО | 1.2179 | 0.346 | 0.87192 |  |  | 20.7351 | 7.7781 | 12.957
4 | ЖАРМЫШ | 1.9099 | 0.63664 | 1.2733
5 | УШТОГАН | 1.2179 | 0.35984 | 0.85808
6 | ТУЩЕКУДУК | 3.0448 | 0.53976 | 2.505
7 | КЫЗАН | 3.0448 | 0.5536 | 2.4912
8 | КЗЫЛ-ТУРАН | 0.72798 | 0.05536 | 0.67262
9 | ШАИP | 0.72798 | 0.24912 | 0.47886
[7 empty] | Р всего | Р факт | Р резерв
[7 empty] | МВт | МВт | МВт
[7 empty] | 741.2406 | 450.4725 | 291.3535
Класс напряжения | протяженность
ВЛ-220кВ | 665.1
ВЛ-110кВ | 1348.595
ВЛ-35кВ | 777.5
Класс напряжения | ВЛ-220кВ | ВЛ-110кВ | ВЛ-35кВ |  | Класс напряжения |  | ПС-220кВ | ПС-110кВ | ПС-35кВ | 51 | 98 | 86
протяженность | 665.1 | 1348.595 | 777.5 |  | количество |  | 2 | 29 | 26
[7 empty] | 3.5 | 50.8 | 45.6
до 30 лет | 40%
до 40 лет | 22%
до 55 лет | 25%
свыше 55 лет | 13%
до 30 лет | 44% | 30
до 40 лет | 26% | 18
до 55 лет | 18% | 12
свыше 55 лет | 12% | 8
до 30 лет | 1.9
до 40 лет | 3.5
до 55 лет | 3.3
свыше 55 лет | 15.1
Износ ВЛ 220-0,4 кВ
220 кВ | 82%
110 кВ | 80%
35 кВ | 70%
6-10 кВ | 75%
0,4 кВ | 78%
Износ подстанционного оборудования
ПС 220 кВ | 42%
ПС 110 кВ | 84%
ПС 35 кВ | 75%
ПС 6-10 кВ | 67%
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  |  | Факт | План | План | План | План | План
2 | Общая протяженность линий электропередач | км | 5031.315 | 5031.315 | 5231.215 | 5381.215 | 5381.215 | 5532.615
4 | Общая мощность силовых трансформаторов | МВА | 2032.67 | 2032.67 | 2157.673 | 2491.073 | 2491.073 | 2506.073
5 | Износ основных средств | % | 83 | 76 | 69 | 67 | 65 | 63
Наименование | Установленная мощность | Распологаемая мощность
ТЭЦ-1 | 75 | 75
ТЭЦ-2 | 630 | 451
ТЭС | 625 | 448
Всего | 1330 | 974
АО МРЭК | 421
Установленная мощность | 1330
Распологаемая мощность | 974
Максимальная нагрузка | 665
Максимальная нагрузка АО "МРЭК" | 421
наименование | масляные выключатели и ОДиКЗ |  | Значение показателя 2013: наименование; Значение показателя 2015: вакуумные и элегазовые выключатели
В-6-10кВ | 396 |  | Значение показателя 2013: В-6-10кВ; Значение показателя 2015: 418
В-35кВ | 87 |  | Значение показателя 2013: В-35кВ; Значение показателя 2015: 41
В-110кВ | 25 |  | Значение показателя 2013: В-110кВ; Значение показателя 2015: 74
ОДиКЗ-110кВ | 5 |  | Значение показателя 2013: ОДиКЗ-110кВ; Значение показателя 2015: 0
В-220кВ | 0 |  | Значение показателя 2013: В-220кВ; Значение показателя 2015: 4
наименование | масляные выключатели и ОДиКЗ |  | Значение показателя 2013: наименование; Значение показателя 2015: вакуумные и элегазовые выключатели
В-6-10кВ | 4 |  | Значение показателя 2013: В-6-10кВ; Значение показателя 2015: 810
В-35кВ | 0 |  | Значение показателя 2013: В-35кВ; Значение показателя 2015: 128
В-110кВ | 0 |  | Значение показателя 2013: В-110кВ; Значение показателя 2015: 104
ОДиКЗ-110кВ | 0 |  | Значение показателя 2013: ОДиКЗ-110кВ; Значение показателя 2015: 0
В-220кВ | 0 |  | Значение показателя 2013: В-220кВ; Значение показателя 2015: 6
| 2012 | 2013 | Значение показателя 2013: 2014
количество отключений | 164 | 174 | Значение показателя 2013: 120
недоотпуск кВтчас | 405090 | 298093 | Значение показателя 2013: 100191
Р всего 19,2 МВт
Р всего 7,27 МВт
Р всего 19,2 МВт
Р всего 11,63 МВт
4,8 МВт
2791,195км
2791,195км
1965,4 МВА
57 шт

## Лист6
N/ | НАИМЕНОВАHИЕ | Р всего | Р факт | Р резерв
пп | ПС | МВт | МВт | МВт
1. | УЗЕНЬ | 191 | 119.3562 | 71.86
2. | ПЛАТО | 30.6 | 27.4 | 3.19
3. | ВПАДИНА | 19.2 | 18.2688 | 0.91344
4. | ПРОМЗОНА | 19.1822 | 14.9195 | 4.2627
5. | ГОРОДСКАЯ | 19.1822 | 9.2866 | 9.8956
6. | КС-УЗЕНЬ | 7.266 | 6.7927 | 0.47333
7. | ТЕРМАЛЬНАЯ | 7.266 | 5.2398 | 2.0262
8. | 3 А | 7.266 | 4.5091 | 2.7569
9. | КАРАМАНДЫБАС | 11.6256 | 5.9208 | 5.7048
10. | ТЕНЬГА | 1.8186 | 1.9764 | 0
11. | ФЕТИСОВО | 4.5672 | 0.67262 | 3.8946
12. | ГЛИНЗАВОД | 7.6065 | 6.0038 | 1.6027
13. | ВОСТОЧНАЯ | 7.6065 | 7.5483 | 0.058128
14. | ТЮЕСУ | 2.4331 | 0.67262 | 1.7604
15. | САУСКАН | 0.76397 | 0.33216 | 0.43181
16. | АККУДУК | 0.7612 | 0.0692 | 0.692
17. | БЕКЕТ АТА | 0.7612 | 0.01384 | 0.74736
1 | ЖЕТЫБАЙ | 30.6002 | 25.2718 | 5.3284
2 | ВОСТОЧ.ЖЕТЫБАЙ | 4.8108 | 5.1762 | 0
3 | БКНС-2 | 4.7997 | 5.4972 | 0
4 | БКНС-3 | 4.7997 | 4.5755 | 0.22421
5 | БКНС-4 | 4.7997 | 1.5445 | 3.2552
6 | БКНС-5 | 3.0476 | 2.9313 | 0.12
7 | ТАСБУЛАТ | 4.7997 | 1.2705 | 3.5292
8 | КАРЬЕРНАЯ | 3.0393 | 0.67262 | 2.3666
9 | АСАР | 3.0476 | 1.8767 | 1.1709
10 | КУРЫК | 19.1822 | 6.8508 | 12.3314
1 | БЕЙНЕУ | 19.1822 | 8.6777 | 10.5046
2 | САЙ-УТЕС | 7.266 | 0.88022 | 6.3858
3 | АКЖИГИТ | 4.7886 | 1.4532 | 3.3354
4 | ОПОРHАЯ | 4.5755 | 0.63941 | 3.9361
5 | КАРЬЕРНАЯ | 2.4331 | 0.091344 | 2.3417
1 | УМИРЗАК | 19.1822 | 8.5254 | 10.6568
2 | ДУНГА | 12.2096 | 3.3493 | 8.8604
3 | АКШУКУР | 4.581 | 2.2836 | 2.2974
4 | ПТБ | 11.5924 | 6.336 | 5.2564
5 | ТАУЧИК | 7.6258 | 0.98264 | 6.6432
6 | ФОРТ-ШЕВЧЕНКО | 4.581 | 1.9653 | 2.6158
7 | БАУТИНО | 19.1822 | 4.8717 | 14.3106
8 | ПТФ | 3.0393 | 2.7735 | 0.26573
9 | ТЮБ-КАPАГАH | 1.813 | 0.2768 | 1.5362
1 | КАРАЖАНБАС | 95.6067 | 74 | 22
2 | СЕВЕРНАЯ | 19.1822 | 7.7642 | 11.418
3 | КАРАЖАНБАС-2 | 7.266 | 2.0096 | 5.2564
4 | КАЛАМКАС-2 | 19.1822 | 10.6568 | 8.5254
5 | КАЛАМКАС | 19.1822 | 15.3762 | 3.806
6 | ПТВ | 11.6256 | 3.1306 | 8.495
7 | ПРОМБАЗА | 4.5755 | 2.0013 | 2.5742
1 | ШЕТПЕ | 7.6258 | 4.8994 | 2.7265
2 | ТИГЕН | 1.2179 | 0.1384 | 1.0795
3 | КУЙБЫШЕВО | 1.2179 | 0.346 | 0.87192
4 | ЖАРМЫШ | 1.9099 | 0.63664 | 1.2733
5 | УШТОГАН | 1.2179 | 0.35984 | 0.85808
6 | ТУЩЕКУДУК | 3.0448 | 0.53976 | 2.505
7 | КЫЗАН | 3.0448 | 0.5536 | 2.4912
8 | КЗЫЛ-ТУРАН | 0.72798 | 0.05536 | 0.67262
9 | ШАИP | 0.72798 | 0.24912 | 0.47886
Класс напряжения | ВЛ-220кВ | ВЛ-110кВ | ВЛ-35кВ | ВЛ-6-10кВ | ВЛ-0,4кВ
протяженность | 665.1 | 1348.595 | 777.5 | 1640.339 | 601.781
Класс напряжения |  | ПС-220кВ | ПС-110кВ | ПС-35кВ | КТП
количество |  | 2 | 29 | 26 | 431

## Лист7
Существующая емкость трансформаторной мощности и её запас
УЗЕНЬСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
БЕЙНЕУСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
ЖЕТЫБАЙСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
АКТАУСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
БУЗАЧИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
ШЕТПЕНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ