## Лист1
Запас мощности по фактическим данным
№ п/п | Наименование ВЛ, питающая ПС | Марка и сечение ВЛ | Пропускная способность линии (МВт) | Загрузка линии (МВт) | Загрузка (%) | запас мощности (%) | запас мощности (МВт) | Наименование ПС | Тип тр-ра | Р (МВт) | Загрузка (%) | Загрузка (МВт) | запас мощности (%) | запас мощности (МВт)
1 | Л-Ш-1,2-110 | АС-70 | 34.7773 | 12 | 34.5052 | 65.4948 | 22.7773 | ПС Баутино | ТДН-16 МВА | 13.6 | 40 | 5.44 | 60 | 8.16
[8 empty] | ПС Дунга | ТДТН-16 МВА | 13.6 | 14 | 1.9 | 86 | 11.7
2 | Л-Н-2,3-110 | АС-95 | 48.5265 | 10 | 20.6073 | 79.3927 | 38.5265 | ПС Умирзак | ТРДН-25 МВА | 21.2 | 19 | 4.03 | 81 | 17.17
3 | Л-Н-1,2-110 | АС-95 | 48.5265 | 8 | 16.4858 | 83.5142 | 40.5265 | ПС База отдыха | ТДН-16 МВА | 13.6 | 14 | 1.9 | 86 | 11.7
4 | Л-Н-2,3-110 | АС-95 (отп. к ПС Курык АС-150) | 48.5265 | 10 | 20.6073 | 79.3927 | 38.5265 | ПС Курык | ТРДТН-40 МВА | 34 | 22 | 7.48 | 78 | 26.52
5 | Л-Н-1,2-110 | АС-95 | 48.5265 | 8 | 16.4858 | 83.5142 | 40.5265 | ПС Н-2 | ТДТН-10 МВА | 8.5 | 49 | 4.1 | 51 | 4.4
6 | Л-Бейнеу-1,2-110 (Л-159,160-110) | АС-120 | 51.1146 | 13 (27) | 25,4 (52,8) | 74,6 (47,2) | 38,11 (24,11) | ПС Бейнеу | ТДТН-25 МВА | 21.2 | 61 | 12.9 | 39 | 8.3
7 | Л-Сай-Утес-1,2-110 (Л-Бейнеу-1,2-110) | АС-150 (АС-120) | 66,32 51,11 | 27 (13) | 40,7 (25,4) | 59,3 (74,6) | 39,32 (38,11) | ПС Сай-Утес | ТДН-10 МВА | 8.5 | 10 | 0.85 | 90 | 7.65
8 | Л-Фетисово-2-110 | АС-95 | 48.5265 | 0.4 | 0.82429 | 99.1757 | 48.1265 | ПС Фетисово | ТМ-6,3 МВА | 5.04 | 7 | 0.36 | 93 | 4.68
9 | Л-Дунга-Таучик-35, Л-Куйбышево-Таучик-35 | АСК-120 | 16.2637 | 0.5 | 3.0743 | 96.9257 | 15.7637 | ПС Таучик | ТДНС-10 МВА | 8.5 | 20 | 1.7 | 80 | 6.8
10 | Л-М-1,2 | АС-120 | 51.1146 | 1.8 | 3.5215 | 96.4785 | 49.3146 | ПС ПТБ | ТДН-16 МВА | 13.6 | 12 | 1.63 | 88 | 11.96
11 | Л-Промзона-1,2-110 | АС-120 | 51.1146 | 9.5 | 18.5857 | 81.4143 | 41.6146 | ПС Промзона | ТРДН-25 МВА | 21.2 | 42 | 8.904 | 58 | 12.296
12 | Л-Акжигит-1,2-35 | АСК-95 | 15.4403 | 0.6 | 3.8859 | 96.1141 | 14.8403 | ПС Акжигит | ТМН-6,3 МВА | 5.04 | 10 | 0.504 | 90 | 4.536
13 | Л-Тущекудук-35 | АС-70 (отп.к ПС Тущекудук АС-50) | 11.0655 | 0.96 | 8.6756 | 91.3244 | 10.1055 | ПС Тущекудук | ТМ-4 МВА | 3.2 | 12 | 0.384 | 88 | 2.816
14 | Л-Кызан-35 | АС-70 | 11.0655 | 0.4 | 3.6148 | 96.3852 | 10.6655 | ПС Кызан | ТМ-2,5 МВА | 2 | 18 | 0.36 | 82 | 1.64
15 | Л-Кызыл-Туран-35 | АС-70 | 11.0655 | 0.4 | 3.6148 | 96.3852 | 10.6655 | ПС Кызыл-Туран | ТМ-4 МВА | 3.2 | 3 | 0.096 | 97 | 3.104
| Итого |  | 495.6541 | 62.56 |  |  | 381.9795 |  |  | 195.98 |  | 52.538 |  | 143.432

## Лист2
При переходе 2 МВт=12А на ПС Впадину
| По итогам режимного дня 19.06.2024г | [10 empty] | По итогам режимного дня 19.06.2024г
[9 empty] | МВт | Номинал
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 50 | 39.6825 | 39.68% | 8 | 20 МВт | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 56 | 44.4444 | 104.8%
|  |  |  | 35 kV | 375 | 80 | 21.3333 | 48% | 4 | [5 empty] | 35 kV | 375 | 99 | 26.4 | 58.13%
|  |  |  | 6 kV | 2178 | 140 | 6.4279 | 14.69% | 1 | [5 empty] | 6 kV | 2178 | 253 | 11.6162 | 25.07%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 70 | 55.5556 | 95.24% | 11.5 | 20 МВт |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 76 | 60.3175 | 104.8%
|  |  |  | 35 kV | 375 | 100 | 26.6667 | 48% | 5 | [5 empty] | 35 kV | 375 | 119 | 31.7333 | 58.13%
|  |  |  | 6 kV | 2178 | 180 | 8.2645 | 14.69% | 1 | [5 empty] | 6 kV | 2178 | 293 | 13.4527 | 25.07%
|  |  | Суммарный Р | [5 empty] | 30.5
| На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г | [11 empty] | На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 30 | 23.8095 | 71.43% |  |  | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 36 | 28.5714 | 80.95%
|  |  |  | 35 kV | 375 | 80 | 21.3333 | 56% | [6 empty] | 35 kV | 375 | 99 | 26.4 | 66.13%
|  |  |  | 6 kV | 2178 | 140 | 6.4279 | 12.86% | [6 empty] | 6 kV | 2178 | 253 | 11.6162 | 23.23%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 60 | 47.619 | 71.43% |  |  |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 126 | 66 | 52.381 | 80.95%
|  |  |  | 35 kV | 375 | 130 | 34.6667 | 56% | [6 empty] | 35 kV | 375 | 149 | 39.7333 | 66.13%
|  |  |  | 6 kV | 2178 | 140 | 6.4279 | 12.86% | [6 empty] | 6 kV | 2178 | 253 | 11.6162 | 23.23%
При переходе 2 МВт=12А на ПС Впадину
| По итогам режимного дня 19.06.2024г | [10 empty] | По итогам режимного дня 19.06.2024г
[6 empty] | I, А | P,МВт | [9 empty] | I, А | P,МВт
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 50 | 8 |  |  |  | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 50 | 9
|  |  |  | 35 kV |  | 80 | 4 | [7 empty] | 35 kV |  | 80 | 5
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 | [7 empty] | 6 kV |  | 140 | 2
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 70 | 11.5 | [5 empty] | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 70 | 12.5
|  |  |  | 35 kV |  | 100 | 5 | [7 empty] | 35 kV |  | 100 | 6
|  |  |  | 6 kV |  | 180 | 1 | [7 empty] | 6 kV |  | 180 | 2
|  |  | Суммарный Р |  |  |  | 30.5 | [6 empty] | Суммарный Р |  |  |  | 36.5
| На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г | [10 empty] | На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г
[6 empty] | I, A | P, МВт | [9 empty] | I, A | P, МВт
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 30 | 4.9 |  |  |  | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 30 | 5.9
|  |  |  | 35 kV |  | 80 | 4 | [7 empty] | 35 kV |  | 80 | 5
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 | [7 empty] | 6 kV |  | 140 | 2
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 60 | 9.8 | [5 empty] | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 60 | 10.8
|  |  |  | 35 kV |  | 130 | 6.8 | [7 empty] | 35 kV |  | 130 | 7.8
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 | [7 empty] | 6 kV |  | 140 | 2
|  |  | Суммарный Р |  |  |  | 27.5 | [6 empty] | Суммарный Р |  |  |  | 33.5
Примечание: Суммарный Т-1+Т-2 составляет 30,5 МВт, Т-2 больше загружено чем Т-1

## Лист3
При переходе 2 МВт=12А на ПС Впадину
| По итогам режимного дня 19.06.2024г | [7 empty] | По итогам режимного дня 19.06.2024г
[6 empty] | I, А | P,МВт | [6 empty] | I, А | P,МВт
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 50 | 8 | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 50 | 9
|  |  |  | 35 kV |  | 80 | 4 |  |  |  |  | 35 kV |  | 80 | 5
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 |  |  |  |  | 6 kV |  | 140 | 2
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 70 | 11.5 |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 70 | 12.5
|  |  |  | 35 kV |  | 100 | 5 |  |  |  |  | 35 kV |  | 100 | 6
|  |  |  | 6 kV |  | 180 | 1 |  |  |  |  | 6 kV |  | 180 | 2
|  |  | Суммарный Р |  |  |  | 30.5 |  |  |  | Суммарный Р |  |  |  | 36.5
| На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г | [7 empty] | На сегодня (по факту) 29 октября 2024 г
[6 empty] | I, A | P, МВт | [6 empty] | I, A | P, МВт
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 30 | 4.9 | 3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 30 | 5.9
|  |  |  | 35 kV |  | 80 | 4 |  |  |  |  | 35 kV |  | 80 | 5
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 |  |  |  |  | 6 kV |  | 140 | 2
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 60 | 9.8 |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20МВт | 60 | 10.8
|  |  |  | 35 kV |  | 130 | 6.8 |  |  |  |  | 35 kV |  | 130 | 7.8
|  |  |  | 6 kV |  | 140 | 1 |  |  |  |  | 6 kV |  | 140 | 2
|  |  | Суммарный Р |  |  |  | 27.5 |  |  |  | Суммарный Р |  |  |  | 33.5
Примечание: Суммарный Т-1+Т-2 составляет 30,5 МВт, Т-2 больше загружено чем Т-1

## Лист3 (2)
При переходе 2 МВт=12А на ПС Впадину
По показаниям счетчиков АСКУЭ
| По итогам режимного дня 20.12.2023г | [6 empty] | По итогам режимного дня 20.12.2023г | [8 empty] | По итогам режимного дня 20.12.2023г
|  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | Р ном, МВт | Р, МВт | % |  |  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | Р ном, МВт | Р, МВт | % |  |  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | P ном, кВт | I, A | Р, МВт | %
1 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 8 | 39.41% | 1 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 8 | 39.41% | 2 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20 | 50 | 9 | 107.5%
|  |  |  | 35 kV | 19.3 | 4 | 20.73% |  |  |  |  | 35 kV | 19.3 | 6.6 | 34.2% |  |  |  |  | 35 kV |  | 80 | 5 | 55%
|  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1 | 4.878% |  |  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1.4 | 6.829% |  |  |  |  | 6 kV |  | 140 | 2 | 20%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 11.5 | 56.65% |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 11.5 | 56.65% |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20 | 70 | 12.5 | 107.5%
|  |  |  | 35 kV | 19.3 | 5 | 25.91% |  |  |  |  | 35 kV | 19.3 | 8.8 | 45.6% |  |  |  |  | 35 kV |  | 100 | 6 | 55%
|  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1 | 4.878% |  |  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1.7 | 8.293% |  |  |  |  | 6 kV |  | 180 | 2 | 20%
|  |  | Суммарный Р(110) |  |  | 19.5 | 96.06% |  |  |  | Суммарный Р(110) |  |  | 19.5 | 96.06% |  |  |  | Суммарный Р |  |  |  | 21.5
| По итогам режимного дня 19.06.2024г | [7 empty] | По итогам режимного дня 19.06.2024г | [7 empty] | По итогам режимного дня 19.06.2024г
|  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | Р ном, МВт | Р, МВт | % |  |  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | Р ном, МВт | Р, МВт | % |  |  |  | Тип обородувания | U ном, кВ | Pном,кВт | I, A | Р, МВт | %
1 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 14.5 | 71.43% | 1 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 8 | 39.41% | 2 | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20 | 50 | 15.5 | 106.5%
|  |  |  | 35 kV | 19.3 | 5 | 25.91% |  |  |  |  | 35 kV | 19.3 | 9.9 | 51.3% |  |  |  |  | 35 kV |  | 65 | 6 | 50%
|  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1 | 4.878% |  |  |  |  | 6 kV | 20.5 | 1 | 4.878% |  |  |  |  | 6 kV |  | 120 | 2 | 26%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 4.8 | 23.65% |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20.3 | 11.5 | 56.65% |  |  | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110 kV | 20 | 65 | 5.8 | 106.5%
|  |  |  | 35 kV | 19.3 | 3 | 15.54% |  |  |  |  | 35 kV | 19.3 | 4.4 | 22.8% |  |  |  |  | 35 kV |  | 95 | 4 | 50%
|  |  |  | 6 kV | 20.5 | 2.2 | 10.73% |  |  |  |  | 6 kV | 20.5 | 2.3 | 11.22% |  |  |  |  | 6 kV |  | 180 | 3.2 | 26%
|  |  | Суммарный Р(110) |  |  | 19.3 | 95.07% |  |  |  | Суммарный Р(110) |  |  | 19.5 | 96.06% |  |  |  | Суммарный Р |  |  |  | 21.3

## Лист4
N | ҚС | ТР-Р | ТРАНСФОРМАТОР | P ном, МВт | Р фак | Kз (%)
| АТАУЫ | АТАУЫ | ТИПІ |  |  | суммар.
1. | ӨЗЕН | АТ-1 | АТДЦТН-250000/220 | 212.5 | 67.044 | 62.03%
|  | АТ-2 | АТДЦТН-250000/220 |  | 64.7768
2. | ПЛАТО | T-1 | ТДТН-40000/110 | 34 | 15.3845 | 76.21%
|  | Т-2 | ТДТН-40000/110 |  | 10.5262
3. | ВПАДИНА | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 8.9068 | 87.43%
По счетчикам АСКУЭ
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 9.7165
4. | ПРОМЗОНА | T-1 | ТРДН-25000/110 | 21.3 | 4.2105 | 44.1%
1 c
2 c
|  | Т-2 | ТРДН-25000/110 |  | 5.1821
3 c
4 c
5. | ГОРОДСКАЯ | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 8.259 | 52.46%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 2.915
6. | КС-ӨЗЕН | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.5 | 4.9715 | 68.84%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 4.3214
7. | ТЕРМАЛЬНАЯ | Т-1 | ТДН-10000/110 | 8.5 | 2.9638 | 74.46%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 3.3653
8. | 3 А | Т-1 | ТДН-10000/110 | 8.5 | 4.3023 | 78.73%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 2.3902
9. | ҚАРАМАНДЫБАС | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.6 | 4.8568 | 56.03%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 2.763
10. | ТЕҢГЕ | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.5 | 1.6349 | 26.34%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 1.9217
11. | ФЕТИСОВО | Т-2 | ТМН-6300/110 | 5.3 | 0.33462 | 6.314%
12. | ГЛИНЗАВОД | Т-1 | ТДНС-16000/35 | 13 | 3.2984 | 54.79%
|  | Т-2 | ТДНС-16000/35 |  | 3.8243
13. | ВОСТОЧНАЯ | Т-1 | ТДНС-16000/35 | 13.5 | 3.5852 | 54.6%
|  | Т-2 | ТДНС-16000/35 |  | 3.786
14. | ТҮЙЕСУ | Т-1 | ТМН-3200/35 | 2.7 | 0.93694 | 34.7%
15. | САУЫСҚАН | Т-1 | ТМ-1000/35 | 0.8 | 0.35374 | 44.22%
16. | АҚҚҰДЫҚ | Т-1 | ТМ-1000/35 | 0.8 | 0 | 1.992%
|  | Т-2 | ТМ-1000/35 |  | 0.015934
17. | БЕКЕТ АТА | Т-1 | ТМ-1000/35 | 0.8 | 0.015934 | 1.992%
838.4
18. | ЖЕТІБАЙ | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 34 | 17.0039 | 107.6%
|  | Т-2 | ТДТН-40000/110 | 34 | 19.595
19. | ВОСТОЧ.ЖЕТЫБАЙ | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 13.5 | 5.1821 | 56.38%
|  | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 13.5 | 2.4291
20. | БКНС-2 | Т-1 | ТДН-10000/35 | 8.5 | 3.9581 | 78.62%
|  | Т-2 | ТДН-10000/35 |  | 2.7248
21. | БКНС-3 | Т-1 | ТДН-10000/35 | 8.5 | 4.6178 | 113.2%
|  | Т-2 | ТДН-10000/35 |  | 5.0002
22. | БКНС-4 | Т-1 | ТМ-6300/35 | 5.3 | 1.7878 | 71.25%
|  | Т-2 | ТМ-6300/35 |  | 1.9886
23. | БКНС-5 | Т-1 | ТМ-6300/35 | 5.3 | 1.7018 | 81.72%
|  | Т-2 | ТМ-6300/36 |  | 2.6292
24. | ТАСБОЛАТ | Т-1 | ТM-6300/35 | 5.3 | 0.0095606 | 3.788%
|  | Т-2 | ТM-6300/35 |  | 0.19121
25. | КАРЬЕРНАЯ | Т-1 | ТМН-4000/35 | 3.4 | 0 | 32.62%
|  | Т-2 | ТМН-4000/35 |  | 1.109
26. | АСАР | Т-1 | ТON-4000/35 | 3.4 | 1.7687 | 77.33%
|  | Т-2 | ТON-4000/35 |  | 0.86046
27. | ҚҰРЫҚ | Т-1 | ТРДТН-40000/110 | 34 | 2.4291 | 11.43%
1 c
3 c
|  | Т-2 | ТРДТН-40000/110 |  | 1.4575
2 c
4 c
157
28. | БЕЙНЕУ | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 6.9635 | 62.34%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 6.3157
29. | САЙ-ӨТЕС | Т-1 | ТДН-10000/110 | 8.5 | 0.076485 | 5.174%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 0.3633
30. | АҚЖІГІТ | Т-1 | ТМН-6300/35 | 5.4 | 0 | 10.33%
|  | Т-2 | ТМН-6300/35 |  | 0.5577
31. | ОПОРHАЯ | Т-1 | ТДН-10000/110 | 8.5 | 3.1837 | 63.44%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 2.2085
32. | КАРЬЕРНАЯ | Т-1 | ТОН-4000/35 | 3.4 | 1.0517 | 63.27%
|  | Т-2 | ТОН-4000/36 |  | 1.0995
33. | ӨМІРЗАҚ | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 21.3 | 1.1336 | 15.21%
1 c
1 c
|  | Т-2 | ТРДН-25000/110 |  | 2.1052
2 c
2 c
34. | ДУНГА | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 13.6 | 2.1052 | 16.67%
|  | Т-2 | ТДТН-16000/110 |  | 0.16194
35. | АҚШҰҚЫР | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.6 | 3.1391 | 33.74%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 1.45
36. | ПТБ | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.6 | 1.8739 | 17.72%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 0.5354
37. | ТАУШЫҚ | Т-1 | TДНС-10000/35 | 8.5 | 0.79672 | 18%
|  | Т-2 | TДНС-10000/35 |  | 0.73298
38. | ФОРТ-ШЕВЧЕНКО | Т-1 | ТМН-6300/110 | 5.4 | 0.57364 | 32.16%
|  | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 8.5 | 1.1632 | 20.43%
39. | БАУТИНО | Т-1 | ТДH-16000/110 | 13.6 | 1.7814 | 16.67%
1 c
3 c
|  | Т-2 | ТДH-16000/110 |  | 0.48583
2 c
4 c
40. | ПТФ | Т-1 | ТМ-4000/35 | 3.4 | 0.64056 | 55.68%
|  | Т-2 | ТМ-4000/35 |  | 1.2524
41. | ТҮПҚАРАҒАН | Т-1 | ТМH-2500/110 | 2.2 | 0.44616 | 20.28%
|  | Т-2 | ТМH-2500/110 |  | 0
42. | 1Г | Т-1 | ТДH-25000/110 | 21.3 | 5.668 | 57.78%
1с
2с
|  | Т-2 | ТДH-25000/110 |  | 6.6396
3с
4с
43. | 2Г | Т-1 | ТРДH-25000/110 | 21.3 | 10.0068 | 66.73%
|  | Т-2 | ТРДH-25000/110 | 21.3 | 10.0705 | 81.45%
|  | Т-3 | ТДH-16000/110 | 13.6 | 8.3496 | 81.45%
44. | 3Г | Т-1 | ТРДH-25000/110 | 21.3 | 11.3453 | 102.6%
|  | Т-2 | ТРДH-25000/110 |  | 10.5167
45. | ПРИБРЕЖНАЯ | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 21.3 | 11.5524 | 114.8%
|  | Т-2 | ТРДН-25000/111 |  | 12.9069
46. | Н-2 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 8.5 | 0 | 8.661%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 0.73617
47. | РМЗ | Т-1 | ТДH-15000/110 | 12.7 | 0 | 13.55%
|  | Т-2 | ТДH-15000/110 |  | 1.7209
48. | 4 | Т-1 | ТМ-6300/35 | 5.3 | 0.59276 | 18.4%
|  | Т-2 | ТМ-6300/35 |  | 0.38243
49. | ҚҰЙЫЛЫС | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 13.6 | 6.6396 | 84.54%
|  | Т-2 | ТДТН-16000/110 |  | 4.8583
50. | 4Г | Т-1 | ТРДH-25000/110
1с
2с
|  | Т-2 | ТРДH-40000/110
3с
4с
51. | БАЗА-ОТДЫХА | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.6 | 0.57364 | 7.381%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 0.43023
52. | ЮЖНАЯ | Т-1 | ТДH-25000/110 | 21.3 | 2.3902 | 15.11%
|  | Т-2 | ТДH-25000/110 |  | 0.82859
53. | АЭРОПОРТ | Т-1 | ТМН-6300/110 | 5.3 | 0.57364 | 19.54%
|  | Т-2 | ТМН-6300/110 |  | 0.4621
54. | 27 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 8.5 | 0 | 16.31%
|  | Т-2 | ТДН-10000/110 |  | 1.3863
54. | ҚАРАЖАНБАС | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220 | 106.2 | 32.3884 | 30.5%
|  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220 | 106.2 | 66.7201 | 62.82%
|  | АТ-3 | DOTAR-150000/220 | 127.5 | 0 | 25.4%
|  | Т-1 | DOTR-25000/110 | 21.3 | 4.1222 | 40.78%
|  | Т-2 | DOTR-25000/110 |  | 4.5638
55. | СЕВЕРНАЯ | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 10.6882 | 53.98%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 0.80971
56. | ҚАРАЖАНБАС-2 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 8.5 | 1.1951 | 34.42%
|  | Т-2 | ТДТН-10000/110 |  | 1.7305
57. | ҚАЛАМКАС-2 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 5.9919 | 53.22% | 0.814
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 5.3441 |  | 0.64
58. | ҚАЛАМКАС | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 21.3 | 6.9635 | 65.39%
|  | Т-2 | ТДТН-25000/110 |  | 6.9635
59. | ПТВ | Т-1 | ТДН-16000/110 | 13.6 | 2.5336 | 28.82%
|  | Т-2 | ТДН-16000/110 |  | 1.3863
60. | ПРОМБАЗА | Т-1 | ТМН-6300/110 | 5.3 | 0.60232 | 20.02%
|  | Т-2 | ТМН-6300/110 |  | 0.45891
353.6
61. | ШЕТПЕ | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 8.5 | 2.1511 | 63.74%
|  | Т-2 | ТДНС-10000/35 |  | 3.2666
551
62. | ТИГЕН | Т-1 | ТМ-1600/35 | 1.3 | 0.015934 | 1.226%
63. | КУЙБЫШЕВО | Т-1 | ТМ-1600/35 | 1.3 | 0 | 50.25%
|  | Т-2 | ТМ-1600/35 |  | 0.65331
64. | ЖАРМЫШ | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2.1 | 0.31869 | 15.18%
|  | Т-2 | ТМ-2500/35 |  | 0
65. | ҰШТАҒАН | Т-1 | ТМ-1600/35 | 1.3 | 0 | 20.84%
|  | Т-2 | ТМ-1600/35 |  | 0.27088
63.
66. | ТҰЩЫҚҰДЫҚ | Т-1 | ТМ-4000/35 | 3.4 | 0.5099 | 15%
67. | ҚЫЗАН | Т-1 | ТМ-2500/35 | 2.1 | 0.43023 | 20.49%
68. | ҚЫЗЫЛ-ТҰРАН | Т-1 | ТМН-4000/35 | 3.4 | 0.079672 | 2.343%
69. | ШАЙЫP | Т-1 | ТМ-1000/35 | 0.8 | 0.38243 | 47.8%
|  |  | 31.1 | 23.4
|  |  | 31.1 | 47.6 | 8.0787
ӨЗЕН АЭЖ
БЕЙНЕУ АЭЖ
АҚТАУ АЭЖ
БОЗАШЫ АЭЖ
ШЕТПЕ АЭЖ
РЭС
ОРҚ бастығы Нугиев О.А.
"Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы" АҚ
қосалқы станция күштік трансформаторларының жүктеу кестесі
18.06.2025 ж.
ЖЕТІБАЙ АЭЖ