## Пропускная способность ПС
Резерв мощности по состоянию 04.06.2026 года
N | НАИМЕНОВАHИЕ | КОЛИЧЕСТВО ТР-В | ТИП ТР-РА | Р ном | Р факт | Р факт | Kз (%) | Р доп лин | Р резерв
пп | ПС | шт |  | МВт | МВт | МВт |  | МВт | МВт
УЗЕНЬСКИЙ РЭС
1 | УЗЕНЬ | 2 | АТДЦТН-250000/220/110/10кВ | 212.5 | 126 | 135.72 | 63.87% | 169 | 76.78
2 | ПЛАТО | 2 | ТДТН-40000/110/35/6кВ | 34 | 25.07 | 24.3 | 71.47% | 45 | 9.7
3 | ВПАДИНА | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 10.51 | 21.1 | 99.06% | 35 | 0.2
4 | ГОРОДСКАЯ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 9.86 | 10.2 | 47.89% | 35 | 11.1
5 | ПРОМЗОНА | 2 | ТРДН-25000/110/6-6кВ | 21.3 | 9.05 | 11.8 | 55.4% | 41 | 9.5
6 | КАРАМАНДЫБАС | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 13.6 | 5.9208 | 7 | 51.47% | 35 | 6.6
7 | ГЛИНЗАВОД | 2 | ТДНС-16000/35/6кВ | 13.5 | 6.85 | 8.05 | 59.63% | 15 | 5.45
8 | ВОСТОЧНАЯ | 2 | ТДНС-16000/35/6кВ | 13.5 | 7.59 | 9.173 | 67.95% | 12.5 | 4.327
9 | КС-УЗЕНЬ | 2 | ТДН-160000/110/6кВ | 13.5 | 6.39 | 11.15 | 82.59% | 35 | 2.35
10 | ТЕРМАЛЬНАЯ | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 8.5 | 4.56 | 6.52 | 76.71% | 35 | 1.98
11 | 3 А | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 8.5 | 4.44 | 6.874 | 80.87% | 35 | 1.626
12 | ТЕНЬГА | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 13.5 | 1.9764 | 4.2216 | 31.27% | 41 | 9.2784
13 | ФЕТИСОВО | 1 | ТМН-6300/110/6кВ | 5.3 | 0.67262 | 1.29 | 24.34% | 41 | 4.01
14 | ТЮЕСУ | 1 | ТМН-3200/35/6кВ | 2.7 | 0.67262 | 1.6429 | 60.85% | 7 | 1.0571
15 | АККУДУК | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.8 | 0.0692 | 0.05 | 6.25% | 5 | 0.75
16 | БЕКЕТ-АТА | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.8 | 0.01384 | 0.05 | 6.25% | 5 | 0.75
17 | САУСКАН | 1 | ТМ-1000/35/6кВ | 0.8 | 0.33216 | 1.1629 | 145.4% | 5 | -0.3629
0
БУЗАЧИНСКИЙ РЭС
1 | КАРАЖАНБАС | 2 | АТДЦТН-125000/220/110/35/10кВ | 106.2 | 41,7/40,1 | 38.54 | 36.29% | 101 | 67.66
|  | 1 | DOTAR-150000/220/110/35/10кВ | 127.5 |  | 39.51 | 30.99% |  | 87.99
|  | 2 | DOTR-25000/110 | 21.3 |  | 10.89 | 51.13% |  | 10.41
2 | СЕВЕРНАЯ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 6.79 | 12 | 56.34% | 46 | 9.3
3 | КАЛАМКАС-2 | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 9.7 | 12.6 | 59.15% | 41 | 8.7
4 | КАЛАМКАС-1 | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 12.61 | 14.8 | 69.48% | 41 | 6.5
5 | ПТВ | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 13.6 | 3.1306 | 4.63 | 34.04% | 41 | 8.97
6 | КАРАЖАНБАС-2 | 2 | ТДТН-10000/110/6кВ | 8.5 | 2.0096 | 2.92 | 34.35% | 41 | 5.58
7 | ПРОМБАЗА | 2 | ТМН-6300/110/6кВ | 5.3 | 1.21 | 2.04 | 38.49% | 41 | 3.26
0
БЕЙНЕУСКИЙ РЭС
1 | БЕЙНЕУ | 2 | ТДТН-25000/110/35/6кВ | 21.3 | 9.22 | 14.5343 | 68.24% | 47 | 6.7657
2 | САЙ-УТЕС | 2 | ТДН-10000/110/6кВ | 8.5 | 0.88022 | 0.57 | 6.706% | 30 | 7.93
1.99 | ОПОРHАЯ | 2 | ТМН-6300/110/6кВ | 8.5 | 2.28 | 4.7066 | 55.37% | 37 | 3.7934
4 | АКЖИГИТ | 2 | ТМН-6300/35/10кВ | 5.4 | 0.13 | 0.55 | 10.19% | 11 | 4.85
5 | КАРЬЕРНАЯ (Бейнеу) | 2 | ТМ-4000/35/6кВ | 3.4 | 0.36 | 0.35 | 10.29% | 11 | 3.05
0
ЖЕТЫБАЙСКИЙ РЭС
1 | ЖЕТЫБАЙ | 2 | ТДТН-40000/110/35/6кВ | 34 | 30.57 | 37.145 | 109.2% | 60 | -3.145
2 | КУРЫК | 2 | ТРДН-40000/110/10-10кВ | 34 | 1.82 | 4.173 | 12.27% | 47 | 29.827
3 | ВОСТОЧ.ЖЕТЫБАЙ | 2 | ТМТН-16000/110/35/6кВ | 13.5 | 4.87 | 6.672 | 49.42% | 35 | 6.828
4 | БКНС-2 | 2 | ТМ-10000/35/6кВ | 8.5 | 0.15 | 6.38 | 75.06% | 15 | 2.12
5 | БКНС-3 | 2 | ТМ-10000/35/6кВ | 8.5 | 1.75 | 10.85 | 127.6% | 15 | -2.35
6 | БКНС-4 | 2 | ТМ-6300/35/6кВ | 5.3 | 1.5445 | 4.73 | 89.25% | 13 | 0.57
7 | БКНС-5 | 2 | ТОН-6300/35/6кВ | 5.3 | 2.9313 | 4.22 | 79.62% | 13 | 1.08
8 | ТАСБУЛАТ | 2 | ТM-6300/35/6кВ | 5.3 | 1.2705 | 0.35 | 6.604% | 9 | 4.95
9 | КАРЬЕРНАЯ | 2 | ТМН-4000/35/6кВ | 3.4 | 0.67262 | 0.49 | 14.41% | 11 | 2.91
10 | АСАР | 2 | ТON-4000/35/6кВ | 3.4 | 2.64 | 3.01 | 88.53% | 11 | 0.39
ШЕТПИНСКИЙ РЭС
1 | ШЕТПЕ | 2 | ТМН-10000/35/10кВ | 8.5 | 4.8994 | 5.2002 | 61.18% | 12 | 3.2998
2 | ТИГЕН | 1 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.3 | 0.1384 | 0.3224 | 24.8% | 12 | 0.9776
3 | КУЙБЫШЕВО | 2 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.3 | 0.346 | 0.5559 | 42.76% | 8 | 0.7441
4 | ЖАРМЫШ | 2 | ТМ-2500/35/10кВ | 2.1 | 0.75 | 1.02 | 48.57% | 8 | 1.08
5 | УШТОГАН | 2 | ТМ-1600/35/10кВ | 1.3 | 0.35984 | 0.38 | 29.23% | 8 | 0.92
6 | ТУЩЕКУДУК | 1 | ТМ-4000/35/10кВ | 3.4 | 0.53976 | 0.58 | 17.06% | 12 | 2.82
7 | КЫЗАН | 1 | ТМ-4000/35/10кВ | 2.1 | 0.5536 | 0.26 | 12.38% | 12 | 1.84
8 | КЗЫЛ-ТУРАН | 1 | ТМН-4000/35/10кВ | 3.4 | 0.05536 | 0.82 | 24.12% | 8 | 2.58
9 | ШАИP | 1 | ТМ-1000/35/10кВ | 0.8 | 0.24912 | 0.335 | 41.88% | 12 | 0.465
0
АКТАУСКИЙ РЭС
1 | БАУТИНО | 2 | ТРДН-16000/110/10-10кВ | 13.6 | 1.52 | 3.9 | 28.68% | 42 | 9.7
2 | УМИРЗАК | 2 | ТРДН-25000/110/10/6кВ | 21.3 | 2.13 | 3.5 | 16.43% | 47 | 17.8
3 | ПТБ | 2 | ТДН-16000/110/6кВ | 13.6 | 1.52 | 2.94 | 21.62% | 439 | 10.66
4 | ДУНГА | 2 | ТДТН-16000/110/35/6кВ | 13.6 | 1.06 | 0 | 0% | 42 | 13.6
5 | АКШУКУР | 2 | ТМН-16000/110/10кВ | 13.6 | 2.2836 | 8.75 | 64.34% | 42 | 4.85
6 | ТАУЧИК | 2 | TДТН-10000/35/10кВ | 8.5 | 0.98264 | 1.98 | 23.29% | 15 | 6.52
7 | ФОРТ-ШЕВЧЕНКО | 2 | ТМН-6300/110/10кВ | 5.4 | 1.9653 | 2.47 | 45.74% | 42 | 2.93
8 | ТЮБ-КАРАГАН | 2 | ТМН-2500/110/10кВ | 2.2 | 0.61 | 0.95 | 43.18% |  | 1.25
9 | ПТФ | 2 | ТМ-4000/35/6кВ | 3.4 | 0.74 | 2.06 | 60.59% | 11 | 1.34
10 | 1Г | 2 | ТДН-25000/110/10кВ | 21.3 | 11.48 | 10.2 | 47.89% |  | 11.1 | Согласно Договора о совместной деятельности по модернизации ГПП-1Г. Мощность -4МВт зарезервиравно ТОО OiL Real Estate
11 | 2Г | 3 | ТДН-25000/110/10кВ | 34.9 | 9.89 | 25.16 | 72.09% |  | 9.74
12 | 3Г | 2 | ТРДН-25000/110/10кВ | 21.3 | 19.7 | 19.73 | 92.63% |  | 1.57
13 | ПРИБРЕЖНАЯ | 2 | ТДН-25000/110/10кВ | 21.3 | 5.99 | 20.75 | 97.42% |  | 0.55
14 | Н-2 | 2 | ТДТН-10000/110/10кВ | 8.5 | 4.56 | 1.43 | 16.82% |  | 7.07
15 | РМЗ | 2 | ТДН-15000/110/10кВ | 12.7 | 1.86 | 2.54 | 20% |  | 10.16
16 | 4 | 2 | ТМ-6300/35/6кВ | 5.3 | 0.32 | 1.19 | 22.45% |  | 4.11
17 | КУЙЫЛЫС | 2 | ТДТН-25000/110/35/10кВ | 13.6 | 8.08 | 23 | 169.1% |  | -9.4
18 | БАЗА-ОТДЫХА | 2 | ТДН-16000/110/10кВ | 13.6 | 0.15 | 3.48 | 25.59% |  | 10.12
19 | Южная | 2 | ТДН-25000/110/10кВ | 21.3 |  | 1.69 | 7.934% |  | 19.61
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций и ВЛ оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям

## пропускная способность линий
Пропускная способность линий по состоянию на 21.06.2025 года
№ | Наименование ВЛ. | Класс напр. | Протяженность (км) | Сечен. | Допустимая нагрузка, МВт | Pфакт, МВТ | Kз (%) | Р рез
1 | Л-Узень (Л-У-1) | 220кВ | 73.3 | АСКП-240 | 153 | 74 | 48.37% | 79 | 397.9
2 | Л-Узень (Л-У-2) | 220кВ | 73.3 | АСКП-240 | 153 | 74 | 48.37% | 79
3 | Л-Бузашы (Л-Б-3) | 220кВ | 198.7 | АСКП-240 | 153 | 35 | 22.88% | 118 |  | косф=0,85
4 | Л-Бузашы (Л-Б-4) | 220кВ | 198.7 | АСКП-240 | 153 | 0 | 0% | 153
5 | Л-Бузашы (Л-Б-5) | 220кВ | 200.7 | АААС-Z240 | 143 | 35 | 24.48% | 108
6 | Л-Г-3 | 110кВ | 10.6 | АСК-185 | 86 | 11 | 12.79% | 75 | 198.95
7 | Л-Г-1 | 110кВ | 7.8 | АС-120 | 64 | 11.8 | 18.44% | 52.2
8 | Л-Г-2 | 110кВ | 11.93 | АСК-185 | 86 | 24 | 27.91% | 62
9 | Л-Г-4 | 110кВ | 12.83 | АСК-185 | 86 | 12 | 13.95% | 74
10 | Л-Бейнеу-1 | 110кВ | 178.9 | АС-120 | 64 | 5.5 | 8.594% | 58.5
11 | Л-Беуйнеу-2 | 110кВ | 178.9 | АС-120 | 64 | 5 | 7.812% | 59
12 | Л-Р-1 (Рудник-1) | 110кВ | 34.6 | АС-120 | 64 | 7 | 10.94% | 57
13 | Л-Р-2 (Рудник-2) | 110кВ | 34.6 | АС-120 | 64 | 1 | 1.562% | 63
14 | Л-А-3 (АТЗ-1,2) | 110кВ | 4.2 | АС-240 | 103 | 2 | 1.942% | 101
15 | Л-А-4 (АТЗ-1,2) | 110кВ | 4.2 | АС-240 | 103 | 1 | 0.9709% | 102
16 | Л-Ф-1 | 110кВ | 10.8 | АС-185 | 86 | 1 | 1.163% | 85
| Л-З-2 | 110кВ | 4.94 | АС-185 | 86 | 0 | 0% | 86
17 | Л-З-1 | 110кВ | 8.9 | АС-185 | 86 | 12 | 13.95% | 74
18 | Л-Ф-2 | 110кВ | 3.57 | АС-185 | 86 | 1 | 1.163% | 85
19 | Л-М-1 (Мангышлак-1,2) | 110кВ | 27 | АСК-120 | 64 | 1.8 | 2.812% | 62.2
20 | Л-М-2 (Мангышлак-1,2) | 110кВ | 27 | АСК-120 | 64 | 0 | 0% | 64
21 | Л-К-1 (Куюлус-1,2) | 110кВ | 42 | АСК-150 | 75 | 23 | 30.67% | 52
22 | Л-К-2 (Куюлус-1,2) | 110кВ | 42 | АСК-150 | 75 | 3 | 4% | 72
23 | Л-Жетыбай (Л-Ж-1) | 110кВ | 72.4 | АС-185 | 86 | 35 | 40.7% | 51
24 | Л-Жетыбай (Л-Ж-2) | 110кВ | 72.4 | АС-185 | 86 | 31 | 36.05% | 55
25 | Л-Ж-У-1 | 110кВ | 64 | АС-120 | 64 | 16 | 25% | 48
26 | Л-Ж-У-2 | 110кВ | 64 | АС-120 | 64 | 20 | 31.25% | 44
27 | Л-КС-Узень-1 | 110кВ | 10.6 | АС-120 | 64 | 9.5 | 14.84% | 54.5
28 | Л-КС-Узень-2 | 110кВ | 10.6 | АС-120 | 64 | 3 | 4.688% | 61
29 | Л-Сай-Утес-1 | 110кВ | 138 | АС-150 | 75 | 0 | 0% | 75
30 | Л-Сай-Утес-2 | 110кВ | 138 | АС-150 | 75 | 0 | 0% | 75
31 | Л-Карамандыбас-1 | 110кВ | 37.3 | АС-120 | 64 | 15 | 23.44% | 49
32 | Л-Карамандыбас-2 | 110кВ | 37.3 | АС-95 | 55 | 14.5 | 26.36% | 40.5
33 | Л-Фетисово-2 | 110кВ | 64.5 | АС-95 | 55 | 0.3 | 0.5455% | 54.7 | 198.95
34 | Л-Плато-1 | 110кВ | 18.7 | АС-150 | 75 | 22 | 29.33% | 53
35 | Л-Плато-2 | 110кВ | 18.7 | АС-150 | 75 | 21 | 28% | 54
36 | Л-Тенга-1 | 110кВ | 6.7 | АС-150 | 75 | 9.5 | 12.67% | 65.5
37 | Л-Тенга-2 | 110кВ | 6.7 | АС-95 | 55 | 8.5 | 15.45% | 46.5
38 | Л-Этан-1 | 110кВ | 1.45 | АС-120 | 64 | 13.5 | 21.09% | 50.5
39 | Л-Этан-2 | 110кВ | 1.45 | АС-120 | 64 | 4 | 6.25% | 60
40 | Л-Газлифт-1 | 110кВ | 2.45 | АС-120 | 64 | 0 | 0% | 64
41 | Л-Газлифт-2 | 110кВ | 2.45 | АС-120 | 64 | 0 | 0% | 64
42 | Л-Промзона-1 | 110кВ | 4.2 | АС-120 | 64 | 4 | 6.25% | 60
43 | Л-Промзона-2 | 110кВ | 4.2 | АС-120 | 64 | 4.5 | 7.031% | 59.5
44 | Л-ГПЗ-1 | 110кВ | 2.94 | АС-120 | 64 | 6.5 | 10.16% | 57.5
45 | Л-ГПЗ-2 | 110кВ | 2.94 | АС-120 | 64 | 8 | 12.5% | 56
46 | Л-Ф-Шевченко (Л-Ш-1) | 110кВ | 131 | АС-70 | 44 | 5 | 11.36% | 39
47 | Л-Ф-Шевченко (Л-Ш-2) | 110кВ | 131 | АС-70 | 44 | 3 | 6.818% | 41
48 | Л-Н-3 | 110кВ | 59.9 | АС-150 | 75 | 3 | 4% | 72
49 | Л-Н-1 | 110кВ | 43 | АС-150 | 75 | 1 | 1.333% | 74
50 | Л-Н-2 | 110кВ | 43 | АС-150 | 75 | 6 | 8% | 69
51 | Л-ПТВ-1 | 110кВ | 24.5 | АС-120 | 64 | 3 | 4.688% | 61
52 | Л-ПТВ-2 | 110кВ | 24.5 | АС-120 | 64 | 2 | 3.125% | 62
53 | Л-Северная-1 | 110кВ | 5.13 | АС-120 | 64 | 11 | 17.19% | 53
54 | Л-Северная-2 | 110кВ | 5.13 | АС-120 | 64 | 0 | 0% | 64
55 | Л-Каламкас-1 | 110кВ | 63.6 | АС-120 | 64 | 4 | 6.25% | 60
56 | Л-Каламкас-2 | 110кВ | 68.7 | АС-120 | 64 | 3 | 4.688% | 61
57 | Л-О-1 (ОРС-1,2) | 35кВ | 5.6 | АС-120 | 20 | 4.6 | 23% | 15.4
58 | Л-О-2 (ОРС-1,2) | 35кВ | 5.6 | АС-120 | 20 | 2.9 | 14.5% | 17.1
| Л-Б-1 | 35кВ | 4.72 | АС-95 | 17 | 3.1 | 18.24% | 13.9
| Л-Б-2 | 35кВ | 4.72 | АС-95 | 17 | 3.5 | 20.59% | 13.5
59 | Л-БКНС-2-1 | 35кВ | 6.3 | АС-120 | 20 | 5.4 | 27% | 14.6
60 | Л-БКНС-2-2 | 35кВ | 6.3 | АС-120 | 20 | 2.2 | 11% | 17.8
61 | Л-БКНС-3-1 | 35кВ | 5.5 | АС-120 | 20 | 8 | 40% | 12
62 | Л-БКНС-3-2 | 35кВ | 5.5 | АС-120 | 20 | 4.8 | 24% | 15.2
63 | Л-БКНС-5-1 | 35кВ | 4.5 | АС-120 | 20 | 1.5 | 7.5% | 18.5
64 | Л-БКНС-5-2 | 35кВ | 4.5 | АС-120 | 20 | 3.1 | 15.5% | 16.9
65 | Л-Шетпе-1 | 35кВ | 56.6 | АС-95 | 17 | 2.5 | 14.71% | 14.5 | 64.01
66 | Л-Шетпе-2 | 35кВ | 57.6 | АС-95 | 17 | 2.2 | 12.94% | 14.8
67 | Л-Карьерная -1 | 35кВ | 6.5 | АС-120 | 20 | 1 | 5% | 19
68 | Л-Карьерная -2 | 35кВ | 6.5 | АС-120 | 20 | 0 | 0% | 20
69 | Л-Асар-1 | 35кВ | 8.2 | АС-120 | 20 | 5.5 | 27.5% | 14.5
70 | Л-Асар-2 | 35кВ | 8.2 | АС-120 | 20 | 2.5 | 12.5% | 17.5
71 | Л-Тасболат-1 | 35кВ | 9.1 | АС-70 | 14 | 0.2 | 1.429% | 13.8
72 | Л-Тасболат-2 | 35кВ | 9.1 | АС-70 | 14 | 0.6 | 4.286% | 13.4
73 | Л-Куйбышево-1 | 35кВ | 42 | АС-70 | 14 | 0.7 | 5% | 13.3
74 | Л-Куйбышево-2 | 35кВ | 42 | АС-70 | 14 | 1 | 7.143% | 13
75 | Л-Глинзавод-1 | 35кВ | 5.35 | АС-150 | 24 | 3 | 12.5% | 21
76 | Л-Глинзавод-2 | 35кВ | 5.35 | АС-150 | 24 | 2.5 | 10.42% | 21.5
77 | Л-Восточная-1 | 35кВ | 4.4 | АС-120 | 20 | 5.5 | 27.5% | 14.5
78 | Л-Восточная-2 | 35кВ | 4.4 | АС-120 | 20 | 7.5 | 37.5% | 12.5
79 | Л-Морская-1 | 35кВ | 4 | АС-150 | 24 | 3 | 12.5% | 21
80 | Л-Морская-2 | 35кВ | 4 | АС-150 | 24 | 2 | 8.333% | 22
81 | Л-2А-1 | 35кВ | 12.4 | АС-150 | 24 | 1.7 | 7.083% | 22.3
82 | Л-2А-2 | 35кВ | 12.4 | АС-150 | 24 | 1.7 | 7.083% | 22.3
83 | Л-Тушыкудук | 35кВ | 76.0 | АС-50 | 11 | 0.5 | 4.545% | 10.5
84 | Л-Кызан | 35кВ | 60.1 | АС-70 | 14 | 0.5 | 3.571% | 13.5
85 | Л-Тушыкудук отп.Тиген | 35кВ | 29.0 | АС-50 | 11 | 0.03 | 0.2727% | 10.97
86 | Л-Киякты | 35кВ | 12.0 | АС-50 | 11 | 0.2 | 1.818% | 10.8
87 | Л-Таучик-Куйбышево | 35кВ | 26.8 | АС-120 | 20 | 0.5 | 2.5% | 19.5
88 | Л-Дунга-Таучик | 35кВ | 38.98 | АС-120 | 20 | 0.5 | 2.5% | 19.5
89 | Л-Жармыш | 35кВ | 25.6 | АС-70 | 14 | 0.5 | 3.571% | 13.5
90 | Л-Кызыл-Туран | 35кВ | 13.8 | АС-50 | 11 | 0.3 | 2.727% | 10.7
91 | Л-Уштаган-Жармыш | 35кВ | 48.0 | АС-70 | 14 | 0.2 | 1.429% | 13.8
92 | Л-Саускан-Уштаган | 35кВ | 27.0 | АС-50 | 11 | 0.03 | 0.2727% | 10.97
93 | Л-Кызыл-Туран | 35кВ | 13.8 | АС-70 | 14 | 0.5 | 3.571% | 13.5
94 | Л-Кендирли | 35кВ | 64.5 | АС-95 | 17 | 0.08 | 0.4706% | 16.92
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций и ВЛ оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям